由于工程需要，我公司需要紧急求购冷却塔专用全新PVC人字波（斜折波）填料，数量430立方，具体要求见下面：

一、 采用改性PVC材质人字形薄膜填料。

二、 填料应采用新料加工制作，其基片厚度：0.40±0.05mm；不允许使用再生料。填料的阻燃氧指数≥40。此外，填料系统应在没有过载的情况下自由伸缩。但应提供足够的限制，防止填料在配水，塔内通风和风的影响下发生松动。

三、 填料到现场由我公司粘结成块，填料块外形尺寸1m×0.5×0.5m；填料的粘结点粘结率不低于95%，粘结24小时后的剪切强度大于3.3Mpa；填料块平压强度≥300Kg/m2。其他理化性能指标应符合能源部电力规划局DL/T742-2001《塑料部件技术条件》有关规定。

四、 填料片材的物理力学性能填料片材的物理力学性能 密度 1.48 g/cm3 吸水率 0.03 % 常温拉伸强度 纵/横 47/44.2 Mpa 常温断裂伸长率 纵/横 115/60% 撕裂强度 纵/横 176/175KN/m 氧指数值≥40

五、 填料在65℃条件下时不发生几何变形，在-40℃条件下不破碎、不脆裂。

六、 验收规范标准：塑料部件技术条件（DL—T742—2001）